广西-东盟食品检验检测中心物业服务采购
广西—东盟食品检验检测中心物业服务采购


广西-东盟食品检验检测中心物业服务采购需求
一、项目基本情况
广西—东盟食品检验检测中心项目位于南宁市青秀区佛子岭路42号，占地面积：6666m2，总建筑面积16281.51m2，其中地下室约5000m2，主楼地上面每层各约1200m2。地下1层，地上10层。负一层为车库、设备房等；1层为大厅、监控室、物业办公室及其他业务用房；2层为行政办公室、小型会议室；3层-9层为实验室、部分行政办公室，10层为学术报告厅、会议室、厨房和餐厅；楼顶有中央空调系统、风机系统、消防系统等设备。路面汽车停车位为公务车专用车位，1个汽车出入口，1个人行出入口。
    二、委托管理服务范围、服务形式、服务标准
（一）服务范围
1.项目基本情况内的安全保卫服务及交通秩序服务、卫生清洁保洁服务、绿化养护服务、客户服务、房屋、水电、电梯设备日常巡检养护维修和其他综合服务事项。
2.外墙清洗由采购人另行聘请专业公司完成，费用由采购人负责。
3.采购人自用机械设备由采购人另行聘请专业维保（维修）公司完成，费用由采购人负责。
4.设施设备需要维修或更新、改造的，成交供应商向采购人提出申请，由采购人按照规定程序组织实施。
（二）服务形式
物业服务公司派驻有专业的物业管理经验的经理到现场全面负责协调整个服务区的物业服务工作，要求项目经理学历本科以上，建立完善的管理制度、工作流程和工作计划，做好接待、投诉、回访、维修、监督、检查等管理工作，业务上接受采购人的监督和检查。
（三）服务标准
1.成交人应树立“业主至上，服务第一”的思想，为采购人创造安全、整洁、优雅的办公环境。
2.成交人应为采购人提供礼貌、热情、周到的服务，最大限度地满足采购人的服务要求。
3.成交人应主动、积极地加强与采购人的联系，多途径、多渠道征询和听取意见，不断改进工作。
4.成交人应大力推行创优质服务、优质管理的活动，使采购人对营运服务的满意率达到90％以上。
5.成交人应加强保密教育，严格遵守保密规定。
6.成交人应积极为采购人提供其他特殊项目的服务。
三、委托服务具体内容要求及标准
（一）安全保卫及交通秩序服务内容、服务要求和服务标准
1.服务内容：
协助做好维稳工作和社会治安综合治理管理工作，负责服务区内安全保卫、安全生产、治安处置、突发事件和消防安全等工作，维护服务区内安全秩序，具体包括（但不限于）：
（1）负责人员、物品进出管理服务；
（2）负责车辆进出管理服务和车辆停放秩序的管理服务；
（3）负责服务区内公共秩序维护，包括门岗执勤、巡逻、监控、消防、上访维稳；
（4）负责对管理区域内的突发性事件处置；
（5）负责对服务区内各类公共设施设备安全保护；
（6）负责服务区及周边环境的安全保卫工作；
（7）协助采购方开展安全生产、消防安全检查和各种应急演练；
（8）协助采购方对来访的上级领导和重要访客做好安保工作；
（9）完成采购人交办的其他临时性安全保卫任务。
2.服务要求：
（1）建立安全应急预案，处理突发事件果断及时；门卫值班按章办事、把关严格、准确无误；监控、巡逻责任心强，发现问题及时上报处置；参与重大安保事务无差错；安全生产、车辆引导井然有序；及时劝阻、制止区域内各类治安案件和一切妨害安全和公共秩序的行为；
（2）保安人员工作时间必须统一着装，听从指挥、服从安排、举止端正、言行礼貌，维护好采购人形象和声誉；
（3）公共秩序良好，无因管理失职造成失窃、被盗、被劫、火灾等事件；
（4）门卫室设专人每天24小时值勤，并有详细的交接班记录，对重点区域、重点部位至少4小时巡查一次；熟悉中心各部门工作职能和处理突发公共卫生事件基本方法，热情接待来访和来电人员，认真做好登记工作，熟悉中心内的车辆等情况；
（5）严格实行访客出入登记制度；检查进入中心内的外来人员，进行证件识别、信息核对登记，经询问和征询被访人同意后准予进入；禁止小摊贩、推销人员及其它闲杂人员进入，对进出的装修、设备维保等人员凭临时出入证出入；
（6）严格进出车辆管理和疏导，确保出入口有序道路畅通；检查进入中心内的各种车辆，对在中心职工的车辆和公务车辆由车辆识别门禁自动起杆出入；对进入中心内的外来车辆，办理登记手续，经检验无误后准予进入；大型活动及重要会议召开期间、上下班高峰期等时段设专人指挥车辆行驶；
（7）对中心大门口周围交通管理及安全秩序进行维护，不准机动车和非机动车的在大门口停放，确保大门区域出入畅通，做好车辆出入登记，管控外来车辆，不许擅自放入外来车辆，做好停车位的服务管理工作，使车辆有序停放和道路畅通，电动自行车实行定点停放。加强新能源充电桩、电动自行车充电设备使用管理；
（8）检查进出入中心的物资；中心外物资送入院内的，要认真登记检查，禁止载有易燃、易爆、有毒、有害及其它危险物品的车辆（实验室检验需要并经备案的危化品除外）进入中心内；中心内大件物品、物资、设备运出要执行审批放行；
（9）按要求做好服务区内安防、消防、监控24小时值班；
（10）做好大门周围环境卫生，保持大门区域清洁；
（11）参与采购人组织的安全、消防检查活动，并能正确熟练掌握各种消防器材、物件等设备的使用方法及用途；
（12）协助做好安防设施、电器设备的安全运行、维护保养及电梯维护、解困处理工作；
（13）协助辖区派出所处理治安案件和协助完成辖区安排的各项社会治安综合治理工作；
（14）积极配合采购人完成临时性安保任务。
3.服务标准：
（1）协助处理突发事件果断及时；
（2）门卫值班按章办事、把关严格、准确无误；
（3）监控、巡逻责任心强，发现问题及时上报处置；
（4）参与重大安保事务无差错；
（5）安全生产、车辆引导井然有序。
（二）保洁服务内容、服务要求和服务标准
1.服务内容：
负责服务范围内的公共区域、公共设施设备的清洁保洁工作。具体包括（但不限于）：
（1）服务区内所有道路、广场、停车场、绿化带等区域；
（2）服务区内所有办公室、实验室等办公实验区，一楼大厅、图书室、走道、天面、3米以下的墙面（含玻璃）、楼梯、卫生间、洗手台、仓库、配电房、机房、防火门、电梯等公共区域；
（3）服务区内所有宣传栏、垃圾（箱）桶、公用路灯、硬质景观，宣传牌、停车场设施其它公共设施；
（4）服务区公共会议室保洁服务工作；
（5）负责服务区域内生活垃圾、公共垃圾及废弃物品等收集至办公大院内集中收集点；负责（或委托）每两天将集中收集点的垃圾清运到环卫部门指定的垃圾处理点，按照采购人饭堂管理办法，配合采购人对饭堂的日常管理，对每日产生的厨余垃圾合法合规处置，且费用由成交人负责；
（6）负责管道、沉沙井、水池、化粪池清理疏通；
（7）做好服务范围内除“四害”工作；
（8）对服务区内白蚁危害每月开展一次检查，做好白蚁防治工作；
（9）负责过期食品样品处置，满足采购人对食品样品销毁的需求；
（10）根据上级、自治区和南宁市垃圾分类要求严格进行分类收、储、运，做好本中心生活垃圾分类管理清运等工作；
（11）配合采购人完成其他保洁临时性任务。
2.服务要求：
（1）会议室、图书室每天保洁1次；会议室、图书室如有使用，则每次用完及时清洁，摆设整齐；办公室、实验室每天清洁1次；以上区域如有特殊情况即时清洁，垃圾每天收集1次；
（2）道路、外围、大厅、公共场所、绿化地每日清扫2次；
（3）办公室公共通道、走廊、各办公室公共楼梯每日清扫2次，每周拖洗1次，楼梯扶手每日擦洗1次；
（4）一楼大厅每日拖洗2次，大厅室内玻璃每周清洁1次，路灯、走廊灯每月清洁1次；
（5）电梯轿厢内地毯每日清洁1次，轿厢每天清洁1次，每天消毒至少一次；
（6）各楼层公用卫生间每日清洁2次以上，并配备擦手纸、厕纸、洗手液、檀香等物品（物品由采购人提供）；
（7）各办公室公共区域按楼层设置垃圾桶，垃圾处理须装袋，每日收集2次；
（8）户外合理放置垃圾桶，每日收集1次；
（9）负责服务区域内生活垃圾、绿化垃圾及废弃物品的收集及清运；负责按采购人的需求及时处置过期食品样品及包装物品；
（10）负责办公大楼室外及地下室部分清洁；
（11）负责管道、沉沙井、水池、化粪池清理疏通，为了满足采购人工作环境舒适，成交人支付化粪池清理费，每年清理化粪池不少于1次,产生所有的费用由成交人支付；
（12）做好服务范围内除“四害”工作，根据实际情况及采购人要求，不定期的进行蟑螂、白蚁、蚊虫、老鼠的消杀工作，所有费用由成交人负责；
（13）配合业主单位完成保洁临时性任务；
（14）设备房每月保洁一次。
3.服务标准：
（1）服务区域公共场所地面无纸屑、油渍、痰迹、口香糖、果皮、烟头、白色垃圾；各办公室、实验室无灰尘、无污迹，办公环境干净舒适整洁；
（2）玻璃门（窗、墙）光亮、清洁、无污迹、水污、水迹、灰尘及明显手印；
（3）各楼层电梯厅、室内吊顶、吸音墙上无灰尘、天花板无蜘蛛网；
（4）公共场所、卫生间、各垃圾收集点无堆积物，垃圾箱外表干净、无积洉、无异味；
（5）卫生间保持清洁、干净，洗手盆上无杂物、无纸屑、无积水；及时清理脚印、水渍；镜子每日全面擦拭清洁；大小便池内外无淡洉；墙面、水管、隔断、门坎、窗台无灰尘，厕所内无异味；
（6）大理石、瓷砖地面光亮、不锈钢（如电梯轿厢、扶手、门把等）全面保养擦拭、上不锈钢油；
（7）化粪池、下水道无溢流，道路地面无“四害”粪便痕迹。
（三）绿化养护服务内容、服务要求和服务标准
1.服务内容：
负责对服务区域公用绿地、花草、树木养护、修剪、补种。具体包括（但不限于）：
（1）负责服务区域内绿化区域绿化带、灌木、乔木、果树等绿植园林绿化养护管理（浇水、施肥、补种、修剪、造型、清除枯树枝死树、防护病虫害、绿化设施维护等）；
（2）负责服务区域内公共区域现有绿化盆栽植物养护；
（3）其他临时性的办公区园林绿化工作；
（4）根据不同季节和不同时期工作的需要，适时向采购人提出办公区美化的建议和方案。
2.服务要求：
（1）绿化完好率95%以上；
（2）定期巡查室外绿地设施以及硬质景观，保持完好无损；
（3）有计划地进行浇灌，灌溉水下渗充足均匀，无明显旱涝情况发生，一般夏秋季节2遍/日，冬春季1遍/作业频次；
（4）根据植物生长情况施肥，均分无重复无漏，一般春秋季各一遍作业频次；
（5）植物生长季每月至少检查3次病虫害情况并根据检查结果防治病虫害，按照预防1遍/季，如发现虫害时连续多次至消灭为止的作业频次，用药正确、卫生，无污染环境，长势优良；
（6）乔灌木、果树等无明显枯枝、死枝，定期对绿植进行整形修剪：乔木每年冬季修剪1次，灌木每年生长季节和冬季修剪1次，绿篱每年至少修剪4次，草坪春夏季每两个月修剪1次、秋冬季每季1次，保持树型美观。重点绿地在重大活动重大节日适时整治，保持美观；
（7）及时解决树木与电线、交通、建筑物之间的矛盾；
（8）对于生长过程中严重歪斜的树木要及时采取扶正、加固措施；暴雨、台风等恶劣天气来临前后，专人巡查，及时加固、支撑、修剪高大乔木，排除安全隐患；
（9）每年立冬前10天开始对树干按技术要求用石灰涂白，消灭过冬虫害；
（10）在对植物喷洒农药之前，要书面通知广大职工，以防农药中毒；
（11）加强草坪自动喷淋系统的维护管理，每次喷淋需专人看管，适时关机和调整喷水角度，水不能喷到草坪以外；因成交人操作导致喷淋设备损坏的由成交人负责修复；
（12）在现有绿化带范围内，经常清除杂草，无明显杂草、无秃斑、无踩踏破坏，如有局部裸地现象，应及时补种；
（13）实行绿化区内绿植标识牌管理并更新维护；
（14）服务区内公共区域走道、指定会议室和办公室等根据采购人需求成交人新增的盆栽绿植保持生长茂盛、造型美观，原则上一年更换2次；
（15）绿化养护产生垃圾的处理：绿化产生的垃圾（如砖头瓦块、箩筐、树枝、树叶、草沫等）做到日产日清，绿地内落叶清扫每天不少于一次，所产生的垃圾由成交人负责清运；不得在服务区内私自焚烧或随意倒放，避免影响环境卫生，防止发生火灾事故；
（16）绿化养护用的水电：绿化养护所需的水电由采购人提供，但成交人工作人员必须节约使用，严禁出现长流水及长明灯；
（17）采购人提供绿化养护工具、物料等存放用房；绿化机械、工具及维修费用由成交人负责；新增和定期更换的盆栽绿植由采购人负责。

(18) 成交人在大院西侧及北侧围墙种植三角梅的规格为地径≥3cm、高度≥1.5m，种植密度为每米 1 株，成活率需达到 95% 以上，未成活的由成交人在 15 日内补植，补植费用由成交人承担。

（19）成交人应对楼顶露天铁架通道及护栏、电缆桥架、镀锌水管进行一次刷漆保养。
3.服务标准：
绿地无破坏、践踏，花草树木长势良好，无病虫害，无杂草，无枯死；及时配合采购人更换各类荫生植物，保持地面无枯枝、枯叶、无绿化废异物。
（四）房屋、水电设施设备维修保养服务内容、服务要求和服务标准
1.服务内容：
对本服务区的公用设施、设备、市政公用设施和附属建筑物、构筑物的维护、养护、运行和管理。具体包括（但不限于）：
（1）负责对服务区域内的公用设施，设备，市政公用设施和附属建筑物、构筑物的维护运行和管理。包括：房屋、道路、路灯、窨井、管道、照明、公用的给供水管道、落水管、共用照明、天线、供配电系统、避雷系统、安防监控系统、供水系统、广播系统、中央空调、会议室话筒音响、加压水泵房、消防设施设备、电梯、室外上下水管道、化粪池、沟渠、池、井、停车场设备等；
（2）负责服务区域内公共区域和各办公室灯具、办公桌椅、门窗等零星维修工作；
（3）负责一楼大厅、食堂厨房、会议室等功能区的水电、物业零星维修工作；
（4）协助单位重要活动、会议场地设备线路搭设布置工作；
（5）根据实际情况适时向采购人提出水电设备等养护维修建议和方案；
（6）协助做好采购人组织开展的服务区域内的工程施工、部分设备设施专业单位维保相关工作；
（7）积极配合采购人完成其他临时性水电等物业养护维修任务。
2.服务要求：
（1）房屋完好率达95%以上，房屋零维修及时率达到99%，维修合格率100%；
（2）房屋承重及抗震结构部位：安全，正常使用且功能完好；外墙面：无鼓无脱、无渗水、无玻璃脱落、清洁统一；楼盖屋面：无积水、无渗漏、隔热层完好无损；
（3）设备的运行与维修：做到日日运行，定期保养，管理规范，安全有序；建立公用设施、设备档案（台帐），设施设备的运行、检查、维修、保养等记录齐全；设施设备标志齐全、规范，责任人明确；操作维护人员严格执行设施设备操作规程及保养规范；设施设备运行正常；
（4）按采购人需要进行日常维护维修，及时排除故障，做到即报即修，确保运行正常；公用设施设备需要维修的，属于小修范围的，由成交人及时组织进行修复，列出维修清单双方确认，年度累计总额在8000元以内（含）的，费用计入本项目服务成本报价中，年度累计超过8000元部分由采购人负责；属于大、中修范围或者需要更新改造的，及时编制维修、更新改造计划，向采购人提出报告与建议，根据采购人的决定，协助维修或者更新改造，费用由采购人负责；属于采购人有专业维保单位的，及时联系专业维保单位；费用清单需每月公示一次。注：凡单次物品维修材料金额不高于500元的，属于小修范围。
（5）所有报修服务，在接到报修通知后，急修20分钟内到达现场，当日不能解决的问题在24小时内给采购人满意的答复，维修所需更换配件由采购人提供；服务人员在维修服务中，服务热情周到，应统一着装、佩戴工作标牌、备用必要的物件，做到活完场清；
（6）供电系统维护、运行和管理要求；
①严格执行南宁市供电部门用电管理制度，工程维护员必须持证上岗，熟悉配电设备状况、操作方法和安全注意事项；
②对普通设施设备每周巡视一次（如强电井，弱电井，风机房，抽水泵等），对重要设施设备每天巡视一次（如配电房、水泵房、发电机房、电梯机房等），做好巡视记录并进行缺陷处理，确保设施设备的正常安全运行；
③编制配电房运行规程、操作规程，建立必需运行台账，使运行管理规范化、标准化；
④配电站设备发生故障或质量问题时，成交方协调与设备供应商对电气设备的及时处理和善后服务；
⑤发电机要每月检查试运转一次，有检查保养记录；因外部故障停电时及时启动发电机发电，保障办公区等应急用电；
⑥协助采购人至供电部门办理设备设施相关业务；
⑦协助采购人各种重大活动的保电供电现场值班工作；
⑧公共场所照明设备维护维修，路灯、楼道灯完好率不低于95%。掌握四季入夜及天明时间的规律，及时调整公共路灯（区）域的定时开启和关闭时间，避免公共照明的用电浪费。例行检查公共路灯（区）域的设备，发现各种照明灯泡损坏后应及时更换；
⑨突发性停电的，维修人员应当于10分钟内到达现场，并根据故障原因进行初步分析，告知采购人预计恢复供电所需时间，并根据大楼用电需要进行高压切换操作。
⑩给排水系统的日常管理，保证采购人正常用水，有停水处置预案。建立正常供水管理制度，防止跑、冒、滴、漏，对供水系统管路、水泵、水箱、阀门等进行日常维护，每月检查、保养、维护、清洁一次；负责室内外给排水系统的设备、设施，如水泵、水箱、气压给水装置、水处理设备、消火栓、管道、管件、阀门、水嘴、卫生洁具、排水管、透气管及疏通、水封设备、室外排水管及其附属构筑物等正常运行使用进行日常养护维修。定期对排水管进行清通、养护及清除污垢，保证室内外排水系统畅通，保证汛期道路、设备间无积水和浸泡的现象发生；
⑪消防设施与值班管理：消防设备完好，可随时启用，定期按月、季、年做好巡检计划并定期巡检，现场填写消防设施检查记录卡，消防控制室实行24小时值班制度（包括节假日），消防值班人员需持有建（构）筑物消防员证。依照《机关、团体、企业事业单位消防安全管理规定》的要求每天进行防火安全检（巡）查，做好消防设备、设施安全检查和维护保养，使所有消防设备、设施完全处于良好工作状态，发现火灾隐患及时消除，并对检（巡）查内容做好记录。根据维保要求，配合消防维保单位对消防系统进行联动测试，确保所有设备设施处于良好的工作状态；
⑫电梯设备日常管理：定期检查电梯设备，发生突发事件时，及时采取措施控制并立即通知专业维保单位维修；
（7）其它设施设备的管理要求：
①按照采购人空调设备设施管理办法，成交人需要聘请专业的具有空调维保资质的单位进行空调维保服务。（成交人与第三方维保公司签的合同需要交一份复印件给采购人备份，具体要求看附件，产生所有的费用由成交人支付）
②按照采购人消防设备设施管理办法，成交人需要聘请专业的具有消防维保资质的单位进行消防维保服务。成交人每月递交一份消防维保单位出具的维保报告原件给采购人备份（成交人与第三方维保公司签的合同需要交一份复印件给采购人备份，成交人每月需递交一份第三方消防维保单位出具的合法合规的月度、季度、半年度、年度维保报告原件给采购人备份，第三方消防维保单位每半年对成交人进行1次消防应急处置培训，具体要求看附件，产生所有的费用由成交人支付）
③照采购人地下室机械车位设备设施管理办法，成交人需要定期检查设备，发生突发事件时，及时采取措施控制并立即通知专业维保单位维修；
④按照采购人配电房设备设施管理办法，成交人需要聘请专业的具有配电房维保资质的单位进行配电房维保服务。（成交人物业公司与第三方维保公司签的合同需要交一份复印件给采购人备份，成交人每月需递交一份第三方维保单位出具的《巡检报告》原件给采购人备份，具体要求看附件，产生所有的费用由成交人支付）；

⑤按照采购人地下室柴油发电机设备设施管理办法，成交人需要聘请专业的具有柴油发电机维保资质的单位进行维保服务。（成交人与第三方维保公司签的合同需要交一份复印件给采购人备份，成交人监督第三方维保单位填写保养记录，具体要求看附件，产生所有的费用由成交人支付）。

3.服务标准：
（1）设备的运行与维修做到日日运行，定期保养，管理规范，安全有序；
（2）处理设施设备报修故障随叫随到；
（3）熟练使用维修工具和仪表，熟悉水路、电路和本单位高低压配电房、水泵房、电梯等各种用电设备；
（4）负责协调各维保单位对相关设备进行定期保养与维护、检测与年检等工作，督促专业维保单位按时、保质保量地开展维保工作。
（五）其他综合服务
1.其他综合服务主要内容及要求
（1）按照要求做好指定办公室的报刊杂志收发、盆栽绿植养护工作，负责会议室的会议保障服务，负责协助大厅前台管理工作，该岗位人员须固定人员且通过采购人审查通过；
（2）按照要求协助做好办公用品库存管理工作；
（3）按照要求进行零星搬运、摆放办公区家具；
（4）按要求做好办公区重大节日、重大活动等氛围营造及宣传标语制作、张贴等工作；
（5）配合采购人做好公共机构节能减排工作；
（6）按照要求做好前台引导和会务保障工作；
（7）严格按照采购人《食品样品处置管理办法》、样品处置内控制度及国家食品安全、环境保护相关规定，由成交人委托具备合法资质的第三方专业机构实施食品样品销毁处置工作，成交人须与第三方签订正式处置服务合同，明确处置流程、安全责任、保密义务及违约责任，并将第三方资质文件、委托合同报采购人备案；成交人对第三方处置行为及全过程承担总包管理责任与连带责任。对过期食品样品、检验剩余样品、不合格食品样品进行规范销毁、全程留痕处置，配合好采购人建立食品样品处置台账，记录处置时间、数量、方式、责任人及影像资料，确保全程可追溯；处置过程产生的所有费用由成交人承担。严禁物业服务人员及第三方处置人员以任何形式偷拿、截留、食用、转送、倒卖、私自处置食品样品；若发生上述违规行为，或因成交人罔顾采购人作业要求而导致样品处置不当引发食品安全事故、负面舆情、监管处罚、名誉损害等问题，给采购人造成经济损失与不良影响的，由成交人承担全部法律责任、赔偿责任及舆情处置费用，采购人有权视情节轻重对成交人处以每次5000—20000元违约金，并直接从当月物业服务费中扣除；情节严重的，采购人有权单方解除合同、没收履约保证金，并追究成交人相应法律责任；
（8）定期收集各楼层的实验室废弃物统一存放，负责办理处置相关手续，协助转运；
（9）每半年清洗水箱一次，产生所有的费用由成交人支付；
（10）空调过滤网每年清洗 2 次；
（11）配电房每季度用吸尘器干式清洁1次；

（12）服务期后半年对配电房进行1次停电预防性高压试验，产生所有的费用由成交人支付；
（13）编制采购人办公大楼《消防火灾探测设备编码位置表》，产生所有的费用由成交人支付。

（14）设立24小时服务电话及24小时值班，自觉接受采购人管理，及时接受单位职工的投诉反映，并及时解决所反映的问题。

四、配置物品：擦手纸、厕纸等公共用纸巾、洗手液等易耗品由采购人购买。
五、管理服务年限：自合同签订之日起12个月。
六、岗位设定基本配置及要求
（一）常驻人员最低配置：20人
1.项目经理：1人；
2.水电设备等物业技术维修员：3人；
3.秩序维护人员：9人；
4.绿化、保洁人员：6人；
5.前台及会务保障人员：1人。
注：
（1）从业人员的工资及每年应有的福利费、奖金、加班费等由成交人负责，工资水平应不低于南宁市最低工资标准；且成交人需按国家规定为每位从业人员交各种社会保险；以上各项费用均由成交人承担，采购人不再支付相关需要费用；对此不作响应的作无效标处理；（2）采购人与服务人员不发生任何劳动和雇佣关系，服务人员由成交人自行管理，并遵守国家相关法律法规，涉及劳务纠纷与劳动事故全部由磋商供应商承担责任；成交人和服务人员应遵守安全操作规章制度，若发生人身伤害伤亡等事故，由成交人承担责任，与采购人无关；（3）磋商供应商竞标时，必须对以上内容及所有人员社会保险和意外伤害进行书面承诺；对此不作响应的均作无效标处理。
（二）各岗位人员要求条件
1.项目经理：本科或以上毕业，年龄50岁以下；五官端正、较好的沟通表达能力；具有较好的服务意识，良好的团队管理能力、协调能力，熟练操作计算机办公软件；有物业项目5年以上管理工作经验，其中包含有机关单位或事业单位、企业等行政办公楼类型物业项目管理至少3年以上经验（提供工作经验证明文件）。
2.绿化员：年龄：55岁以下，五官端正，身体健康、能吃苦耐劳，服从管理，能正常沟通，有1年以上绿化养护、修剪工作经验；
3.卫生清洁保洁人员要求：
（1）年龄：55岁以下，五官端正，身体健康、能吃苦耐劳，服从管理，能正常沟通；
（2）指定办公室清洁保洁人员：中专及以上学历，要求女性，年龄50岁以下，身高1.58米以上，具备一定的政治素质，该岗位人员须通过采购人审查通过上岗；
4.安全秩序维护人员：年龄50岁以下，身高165厘米以上。应具有良好的身体素质、心理素质、保安技能，要忠于职守，有胜任保安工作的综合能力，有良好的职业道德、做到礼貌待客、坚持原则；至少5人是复退军人或者具备公安或人社部门颁发的保安员证。
5.水电设备等物业技术维修员：中专以上毕业，50岁以下，男性者为佳，需要有低压电工上岗（电工上岗证件的复印件需要给采购人留档）需具备一定电工技能并且能独立上岗，服从管理，服务意识，熟知掌握大楼建筑物、附属构筑物的养修维护，以及电梯、供配电、中央空调、供排水系统、安防设备系统、二次加压等各大设施设备，熟练操作各种音响、会议话筒等弱电设备，熟练柴油发电机发电、换电操作；具有编写设施设备保养计划和保养方案的水平，有机关单位相关工作经验2年以上；至少有一人持有行政主管部门颁发的特种设备安全管理人员证（种类为：电梯安全管理）。
6.前台及会务保障人员：中专以上毕业，年龄35岁以下，身高160厘米以上，女性，有相关工作经验2年以上。
七、其它要求
（一）采购人为成交人提供相应的管理办公室，成交人项目经理必须按工作日行政班时间到服务区域驻点上班。
（二）成交人必须服从采购人管理，遵守采购人办公楼有关管理制度，严格按照采购人的要求提供管理服务，自觉接受采购人相关管理部门的业务检查和监督，并接受服务对象的监督；如发现有不按规定和标准执行者，视情节扣除成交人相关管理费；每半年向采购人汇报物业管理总体情况。
（三）成交人的管理和服务工作人员必须经过上岗前培训（包括思想道德、法制、安全、工作技能、管理制度、服务意识等教育），培训合格率达100%。上班时必须佩戴工卡、穿统一制服。
（四）保洁、卫生等日常用品及用具(主要包含抹布、扫把、拖把、垃圾铲、垃圾袋等)费由成交人负责，小修范围内（单次物品维修材料金额不高于500元的且年度累计总额在8000元以内的）水电设备等物业日常维护与零星维修的维修及材料费由成交人负责。
（五）成交人不得擅自占用和改变公用设施的使用功能，如需完善或扩建，须与采购人协商，经采购人同意后方可实施。
（六）对于工作态度较差，服务达不到标准要求的员工，采购人有权提出调换。
（七）采购人每半年对成交人进行1次满意度抽样调查，满意率需达90%以上，如未能达到合同要求的，采购人有权终止合同。
（八）当采购人认为成交人的工作人员不能满足某个岗位的要求，成交人方应无理由配合并更换该工作人员，直到满足采购人对该工作岗位的要求。

（九）未经采购人部门负责人同意，成交人不得将驻点人员派去其他地方支援。
（十）采购人认为有必要交给物业服务公司管理的其它项目，成交人有义务接受，在双方协商一致基础上签订补充协议。
八、其他商务要求：
（一）报价必须含以下部分：
1.本项目的物业管理服务收费标准，物业管理企业根据采购文件及澄清文件要求的服务内容、服务等级等进行核算，并结合项目实际和企业自身状况自行确定磋商报价。除总报价外，要求报每月单价及报价提供详细的项目报价明细。
2.采购预算：人民币81.7万元。
3.各项费用包括：
（1）管理、服务人员的工资、按规定提取的社会保险和福利费、服装费及国家地方规定必须缴纳的费用；
（2）保洁（如抹布、扫把、拖把、垃圾铲、垃圾袋等）、安全保卫（手电筒、电棍、对讲机等常用配件）、绿化（如修剪铲等）、水电设备等物业养修维护服务所需的维修工具；
（3）绿化日常养护管理费用；
（4）公共卫生清洁管理费用；
（5）公共设施、设备日常运行、维护和管理费用；
（6）小修范围（单次物品维修材料金额不高于500元的且年度累计总额在8000元以内的）内水电设备等物业日常维护与零星维修的维修及材料费；
（7）办公用品及资料印刷费用；
（8）节假日加班，8小时外值班、加班费用；
（9）成交人与本项目直接有关的固定资产折旧费；
（10）公司管理费及合理利润；
（11）应交税金、必要的保险费用、各项税费。
（二）付款方式：
1.管理服务费由采购人以合同规定方式支付成交人，合同签定10个工作日内，采购人按合同成交价支付管理服务费50%；8月份支付合同成交管理服务费30%；11月份支付合同成交管理服务费20%，成交人收到相关费用后在5个工作日开具增值税或普通发票给采购人。
2、成交人需在签订合同后 10 个工作日内，按成交价 2% 向采购人缴纳履约保证金（转账形式），并同时提供40万元的银行履约保函，保函有效期与合同期限一致，合同期满无违约的，采购人在 10 个工作日内无息退还履约保证金，银行保函自动失效。
3.成交供应商应按照采购单位要求，结合物业实际情况，制定《物业管理服务制度》及管理岗位操作章程，并按采购单位委托对违反《管理制度》规定的行为进行处理。
4.成交供应商履约时，必须提供本项目主要员工名单和相关证件复印件，如有人员变动，需提供变动人员相关证件。
5.人员必须按要求配置，如有调整经过采购人同意方可调整。
6.不得将整体管理责任及利益转让给其他单位和个人。
    九、本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为物业管理行业。
附件一：空调设备设施管理办法

空调维修保养方案

1、空调维保在到达维修现场后，对故障机组进行现场检查，并及时解决。

2、空调维保需要记录空调设备调试的有关数据。

3、空调维保需要建立空调使用档案，对使用设备状况定期、跟踪了解,为

设备的正常运转保驾护航。

4，空调维保需要对的维修零部件，以优惠的价格提供应。

5、如果使用中设备出现问题或使用不便,空调维保需要及时到场处理。

一、概论

空调经过长期运行及工作环境不好，换热器的铝翅片外表会粘附物(主要是积油腻、污垢、烟圬)会造成如下问题:1严重影响管壁的传热效果降低换热效率;2粘附物堵塞铝翅片，细菌易繁殖，使室内外机循环风量变小;3制冷效率下降;4压缩机电流过大，使能效比下降，用电量加大;5 严重时使压缩机卡缸，冷冻油长期在高温下失去润滑，从而使空调设备使用寿命缩短。

二、维修/保养的作用

为了提高空调器室外机换热效率，防止或减少灰尘，空调器室内外机系统应定期清洗、保养，室内机应清洗、消毒。通过近年来的经验来看，正确的保养方法可以起到极好的作用，主要表现在:

1、定期的清洗保养可以改善室内空气的质量，预防疾病的流行，创造健康的室内环境。空调系统经过长时间运行后，在内机的过滤器,过滤网和蒸发器部位会集聚大量的尘垢，极易滋生和繁殖病菌，再由风口吹入室内，对人体的健康形成威胁。

2，噪音污染。随着室内机回风口过滤网等部位附着的尘垢及纤维物质的沉积，堵塞了过滤网及翅片，还有风机叶片上的集尘，这些都大大增加了风机和电机的负荷，引发噪音。

3、以提高系统设备的换热效率，提高冷热效果，实现有效节能。如果内外机的蒸发器和换热器长期不清洗，附着的尘垢会大大降低设备的导热系数，严重阻碍冷热交换的效率，此时，压缩机的负荷会急剧增大，耗能就会增加。

4、以系统隐患，低故障率，延长设备的使用寿命，花小钱，省大钱。空调系统的组成较为复杂，但主要由三局部构成，包括制冷系统、驱动电源和控制电路。无论哪个局部出了问题都会影响空调的正常使用，正确及时的维修和保养工作，会及时发现和处理三个局部的隐患，使机器始终处于良好的工作状态，故障率降低，寿命延长。

三、维修/保养的内容

根据设备的状态，维保的工作主要包括检查和保养两大内容，具体为:

1、检查

1)运转压力:排气和吸气压力;

2)端子排或其接头有无老化松动，连机线是否脱、断;

3)内外机接口有无漏氟;

4)转噪音是否正常;

5)绝缘电或机铜管对地之间有无交流感应电压);

6)风温度、出风温度、室外温度三者关系是否正常;

7) 冷凝排水是否畅通;

8) 过滤网是否脏堵、冷凝器是否脏堵;

2、保养

1)清理内机面板、过滤器、蒸发器和主机的壳体、冷凝器等

2)去除控制板的集尘，调整连线的接触状态和管线的位置等

3)更换老化或损坏的零部件;

4)必要追加或更换冷媒和冷冻油。

3、工作方法:

1)室内机清洗过滤网采用消毒处理，一年两次。

2)室外机去除灰尘或烟垢使循环风量畅通，一年一次。

3)八项通检:①端子排或其他接线头有无松动、老化现象;②.运转压力;③内外接口处有无漏氟;④异常噪音检查;⑤绝缘电阻;⑥进出风温度、室外环境温度;⑦水管排水是否畅通;⑧内机过滤网是否畅通。

4、 维修/保养所需的工具和材料

1、清洗工具：

1)材料:金属清洗剂、自来水;

2)工具:电动水枪、水桶、毛刷、抹布等。

五、保养的步骤

1、送风系统

用毛刷或吸尘器去除风盘、过滤器、过滤网、出风口等部位的积垢和灰尘，将消毒剂和抗菌剂喷涂于这些部位，抑制细菌的繁殖和生长，保证室内空气的清洁;

2、回风系统

1)检查出回风温度、风速、系统的压力、电流、噪音等;

2)检查接件的状态，有无松动、破损;连接线、保温层有否老化等;

3)除内外机翅片的污物。

六、维保后的效果:

1、强制冷:可去除铝翅片上的污垢，增大传热面积，利于散热;

2、有益健康:杀菌消毒，去除异味;

3、降低电耗:清洗后可节电5-20%;

4 、延长寿命:降低噪音，减少负荷;

七、周期保养时间

一般在夏季和冬季使用前进行维修和保养，对空调系统进行周期性保养和清洗，过滤网每年至少清洗两次。

附件二：消防设备设施管理办法

消防系统维修保养服务计划及工作内容

（一）火灾自动报警系统

1、消防电源检查：消防备用发电机和检查双电源切换无异常。

2、火灾自动报警控制系统

2.1报警控制器基本功能

2.1.1每日完成以下内容：对火灾报警控制器和图形工作站进行功能检查。

确保火灾自动报警系统主机运行正常，报警信息及时检查处理。

2.1.2每年完成以下内容：

按照火灾模式分区进行自动状态火灾模式联动测试，测试各项FAS联动设备是否正常动作、联动的其他系统否正确（含BAS系统等是否收到联动火灾信号）。

确保FAS系统能按照火灾模式分区联动要求正常联动FAS系统联动设备并联动其它系统。

2.2楼层显示器（盘）功能

2.2.1每季度完成以下内容：

①测量主机盘电源卡及辅助电源的输入、输出电压。

②紧固各接线端。

③同步时钟。

2.2.2确保能够达到以下标准：

①主机盘电源卡及辅助电源的输入、输出电压正常。

②各接线紧固，无松动。

③时钟与北京时间一致。

2.3探测器报警功能，确保探测器可正常报警。

每年完成以下内容：测试探测器报火警、故障功能。

2.4手动报警按钮报警功能，确保手动报警器正常报警。

每季度完成以下内容：

①清洁手动报警器。

②紧固接线端和设备安装螺丝。

③试验手动报警器报警功能。

④防火泥封堵。

2.5消防声光警报装置功能，确保声光报警器安装牢固，可正常报警动作，并响亮。

每季度完成以下内容：

①清洁声光报警器表面。

②在控制盘手动控制或联动火警动作输出模块，检查声光报警器是正常。

③设备是否牢固。

2.6主要消防设备多线联动控制

2.6.1每季度完成以下内容：

①清洁多线联动控制盘。

②进行主、备电源切换测试。

③测量多线联动控制盘各主电源和备用电源工作电压。

④进行多线联动控制盘控制输出测试。

⑤紧固各接线端。

2.6.2确保能够达到以下标准：

①多线联动控制盘控制输出测试正常。

②主机盘电源卡及辅助电源的输入、输出电压正常。

③各接线紧固，无松动。

④时钟与北京时间一致。

2.7备用电池充放电功能

2.7.1每季度完成以下内容：确保蓄电池电源在正常范围。

①检查蓄电池外观是否有结晶或漏液情况，清扫蓄电池表面。

②紧固蓄电池各接线端。

③测量单个及成组蓄电池电压。

④进行主、备电源切换测试。

2.7.2每年完成以下内容：

断开主电源，使用蓄电池备电源单独供电3小时，检查是否可正常工作。

确保蓄电池可单独为系统设备供电3小时。

（二）、自动喷淋系统

1、消防水源

1.1消防水池（箱）检查

每半年检查水箱（池）是否正常。

确保水箱（池）外观良好，无缺损，水位正常、无漏水。

2、水喷淋系统

2.1自动喷淋泵电控柜功能

每年完成以下内容：

①机组是否渗漏；

②水泵及周围环境的清洁；

③水泵底座的螺丝是否松动；

④更换已锈蚀的螺丝；

⑤水泵绝缘电阻、运行电流是否正常，（如发现异常进一步检查（包括绕组、端子、轴承等）及其接线）；

⑥水泵运行是否正常；检查水泵润滑油，并视情况加油或更换。

确保能够达到以下要求：

①水泵、气压罐、水箱（池）无渗漏；

②水泵外观及周围环境清洁，无杂物；

③水泵底座螺栓紧固无松动；

④螺丝无锈蚀；

⑤三相电流平衡，运行电流在额定范围内，用500伏的摇表测量绝缘电阻不小于0.5兆欧；

⑥运行无喘振、无异响；水泵润滑油达到规定要求，润滑油无乳化现象；制柜供电正常，无故障显示。

2.2自动喷淋泵联动控制

每季度清洁各设备，测试自动喷淋泵联动控制功能。

确保实现正常使用功能。

2.3自动喷淋稳压装置试验

每季度进行稳压测试：

①打开排气阀，检查是否能够自动加压。

②打开试验排水阀，检查减水时能否自动供水，加压装置及供水装置压力表是否显示正常。

确保实现正常使用功能。

2.4自动喷淋减压、节流装置性能

每年测试自动喷淋减压节流装置性能。

确保实现正常使用功能。

2.5自动喷淋系统管网工作压力测试

每季度检查管网是否漏水，对管内消防水进行水压测试。

确保水压满足规范要求。

2.6消防信号阀、电磁阀、功能

每半年完成以下内容：

①检查阀门是否完好，无漏水。

②检查阀门周围环境，视情况进行清洁。

③功能是否完好；

确保能够达到以下要求：

①无漏水；②清洁；③完好。

2.7水流指示器功能

每半年完成以下内容：

水流指示器的测试和保养。

确保水流指示器功能正常，动作反馈正确

2.8自动喷淋末端试水装置(阀)试验

每两个月应利用末端试水装置放水，进行水流指示器工作测试，同时排除管网内的铁锈及杂质。

确保自动喷淋末端试水装置(阀)功能正常。

2.9湿式报警阀、雨淋阀功能

每月对报警阀的压力表进行检查,检查报警前、后压力表指示是否正常。阀的前后压力应基本相当，或阀后压力稍高于阀前。

确保湿式报警阀、雨淋阀功能正常。

2.10压力开关功能

每月完成以下内容：

压力开关的测试和保养。

确保压力开关功能正常。

2.11水泵接合器进水试验

每年完成以下内容：

①外观是否完整、有无漏水现象。

②表面是否有锈蚀、油漆剥落。

③接合器及消防地栓后阀门检查。

④检查接合器及消防地栓接头是否完好。

确保能够达到以下要求：

①外观完整、无漏水。

②表面无锈蚀、剥落的现象。

③保持常开状态。

④接头完好；无破损、变形。

2.12自动喷淋系统模拟试验

每年对喷淋系统进行火灾模式下模拟试验。

确保自动喷淋系统功能正常。

（三）消火栓系统

1、消火栓泵启停功能

每季度分别测试消火栓泵远程及就地启停功能。

确保消火栓泵启停功能正常。

2、消火栓泵电控柜功能

每季度完成以下内容：

控制柜显示是否正常。

确保控制柜供电正常，无故障显示。

3、消火栓泵联动控制

每季度清洁各设备，测试消火栓泵联动控制功能。

确保实现正常使用功能。

4、消火栓稳压装置

每季度进行稳压测试：

①打开排气阀，检查是否能够自动加压。

②打开试验排水阀，检查减水时能否自动供水，加压装置及供水装置压力表是否显示正常。

确保消火栓稳压装置实现正常使用功能。

5、试验消火栓系减压、节流装置性能

每年完成以下内容：

测试自动喷淋减压节流装置性能。

确保消火栓系减压、节流装置实现正常使用功能。

6、消火栓系统管网工作压力测试

每季度检查管网是否漏水，对管内消防水进行水压测试。

确保水压满足规范要求。

7、消火栓按钮功能

每年对消火栓按钮功能进行测试，按下按钮，启动水泵，查看运行及反馈信号。

确保消火栓按钮实现正常使用功能。

8、室内消火栓动静压力测验

每季度应对报警阀旁的放水试验阀进行一次放水试验，验证系统的供水能力。

确保室内消火栓动静压力实现正常使用功能。

9、室外消火栓射水试验

每季度应对放水试验阀进行一次放水试验，验证系统的供水能力。

确保室外消火栓射水满足规范要求。

10、水泵接合器进水试验

每年应对水泵接合器进水进行一次进水试验。

确保水泵接合器能实现正常使用功能。

（四）无管网气体灭火系统

1、气体灭火报警控制系统

1.1报警及联动控制器维护

1.1.1每日完成以下内容：

对气体灭火报警控制器和图形工作站进行功能检查。

确保气体灭火系统主机运行正常，报警信息及时检查处理。

1.1.2每年完成以下内容：

按照火灾模式分区进行自动联动测试，测试各项气体灭火联动设备是否正常。

确保气体灭火系统能按照火灾模式分区联动要求正常联动。

1.2火灾探测器(烟、温感)维护

每年完成以下内容：

测试探测器报火警功能。

确保探测器可正常报警。

1.3现场紧急启停按钮维护

每季度完成以下内容：

清洁各设备，测试各设备功能。

确保各设备功能测试正常。

1.4声光报警器维护

每季度完成以下内容：

清洁声光报警器，紧固接线端和设备安装螺丝，试手动控制或联动火警动作输出模块，检查声光报警器是正常。

确保手动报警器安装牢固，可正常报警动作，并响亮。

1.5放气指示灯

每季度完成以下内容：

清洁放气指示灯，测试放气指示灯功能正常。

确保各设备功能测试正常。

1.6自动灭火控制功能

每季度完成以下内容：

清洁各设备，测试自动灭火控制功能。

确保各设备功能测试正常。

1.7手动灭火控制功能

每季度完成以下内容：

清洁各设备，测试手动灭火控制功能。

确保各设备功能测试正常。

1.8灭火延时功能

每季度完成以下内容：

清洁各设备，测试各设备功能。

确保各设备功能测试正常，灭火延时约为30秒。

1.9紧急启停控制功能

每季度完成以下内容：

清洁各设备，测试气体灭火紧急启停控制功能。

确保各设备功能测试正常。

1.10备用电池充放电功能

 1.10.1每季度完成以下内容：

①检查蓄电池外观是否有结晶或漏液情况，清扫蓄电池表面。

②紧固蓄电池各接线端。

③测量单个及成组蓄电池电压。

④进行主、备电源切换测试。

确保蓄电池电源在正常范围。

1.10.2每年完成以下内容：

断开主电源，使用蓄电池备电源单独供电3小时，检查是否可正常工作。

确保蓄电池可单独为系统设备供电3小时。

1.11模拟火灾联动灭火测试

每年完成以下内容：

进行模拟喷气试验。检查数量：按防护区或保护对象总数的 100 % 检查。

确保能够达到以下标准：

①喷气前应对喷气试验的相应保护区管道进行紧固。

②喷气后应对喷气试验的相应保护区管道进行紧固。

③模拟喷气试验各功能正常。

（五）防排烟系统

每月检查排烟风机机房的工作环境，排烟风机的电源控制箱、排风口，排烟防火阀、排烟阀等是否处于正常完好状态。

每季度按安装总量的20%和30%，分别试验手动方式和自动方式启动排烟阀，检查动作及反馈信号是否正常。

每季度与火灾报警控制器和消防控制室进行联动试验，检查排烟机、排烟防火阀等动作及反馈信号是否正常（包括远程启停送、排风一次）。

每半年按安装总量的30%试验自动方式打开排烟口；每半年按安装总量的20%试验手动方式关闭防火阀；每半年试验自动方式关闭空调系统、电动防火阀。

每季完成以下内容：每季度对每台风机进行手动／联动控制，检测其相应的联动装置及接线等是否正常。确保消防风机联动运行正常，联动风阀正常，各联动接线正常，无松动。

（4）消防风阀(排烟风口)联动

每年对每台排烟风口进行手动／联动控制

确保消防风阀(排烟风口)可正常联动及复位。

（六）应急照明系统

应急照明、安全疏散指示标志切换及工作照度

1.每天检查疏散指示灯是否正常亮灯，指示灯是否松脱。

确保能够达到以下要求：

疏散指示灯是正常亮灯。

b.疏散指示灯测试正常，安装稳固。

2.每月疏散指示灯是否能正常工作，安装稳固，维修损坏指示牌、加固。

确保疏散指示灯正常工作，安装稳固，无损坏。

3.每季度对疏散指示灯功能测试。

确保能够达到以下要求：

a.疏散指示灯是正常亮灯。

b.疏散指示灯测试正常，安装稳固。

4.每年对疏散指示灯功能测试。

确保能够达到以下要求：

a.疏散指示灯是正常亮灯。

b.疏散指示灯测试正常，安装稳固。

（七）防火分隔

10.1防火门

（1）每月查看外观、关闭效果，双扇门的关闭顺序；有无障碍物阻挡影响正常的使用和开关，门的附件是否齐全完好；

（2）每季度对于疏散通道上设有出入口控制系统的防火门，自动或远端手动输出控制信号，查看出入口控制系统的解除情况及反馈信号。

10.2 防火卷帘

（1）每月查看外观，检查各工作部件是否正常，是否能够正常联动。

（2）每季度进行下列方式操作，查看卷帘运行情况反馈信号后设定。机械操作卷帘升降。

（3）每年对防火卷帘门的齿轮、电机等部件，及防火门上的闭门器、合页等配件进行上油；视木质防火门的情况对其外层重新油防火漆保养。

（4）触发手动控制按钮。

（5）发散烟雾或不低于54℃热气测试其自动反应状况。

10.3每季度检查下列功能：

（1）试验自动方式启动防火门、防火卷帘门。抽检数量不少于总数的30%；

（2）用手动接钮启动防火卷帘门。抽检数不少于总数的30%。

（八）灭火器

（1）灭火器位置应按管理单位之最新规划位置进行摆放,不得随意挪作它用,摆放稳固,没有埋压,灭火器箱不得上锁,避免日光曝晒和强辐射热。

（2）铅封及插销均完好无损,未曾动用。

（3）灭火器压力表的外表面是否变形、损伤；压力表指针应指向红区或红﹑绿区之间。

（4）灭火器是否在有效期内。

（5）一旦发现灭火器失效或曾动用过应马上通知安全管理部门更换。

（6）灭火器筒体是否有锈蚀、变形现象、铭牌是否完整清晰。

（7）喷嘴是否有变形、开裂、损伤；喷射软管是否畅通、是否有变形和损伤。

（8）灭火器压力表的外表面是否变形、损伤，指标是否指在绿区。

（9）灭火器压把、阀体等金属件是否有严重损伤、变形、锈蚀等影响使用的缺陷。

（10）在相同批次的灭火器中抽取一具灭火器进行灭火性能测试。

（11）每月检查灭火器种类、数量、设置位置、标志等是否符合要求；

（12）每季度检查灭火器压力、重量、有效期等必要时做喷射试验。抽检数量不少于总数的30%。

（九）消防电话

消防电话（插孔）通话及质量

每季度完成以下内容：

①清洁电话主机、消防挂壁电话、电话插孔等。

②核对挂壁电话、电话插孔号码与物理位置是否一致。

③测试挂壁电话和电话插孔与电话主机通话是否清晰。

④测量电话主机和24V操作电源的电源和各回路线电压。

⑤测试消防电话主机的故障报警功能。

⑥紧固电话主机每条电话回路接线。

确保消防电话主机线路正常，无故障，主机与电话插孔/挂壁电话通话清晰。

（十）消防广播

（1）对广播扬声器的声音及音质进行测试，音量大小适中，音质无较大电流声，确保扬声器外观及安装固定。

（2）主机内外的清洁，各输入输出接触紧固无松脱现象，线路标识完好无缺。

（3）对广播模块进行功能性测试，确保功能测试工作正常无故障。

（4）保证功放外观的完好，表面清洁，功放、切换器、网络终端、线路检测器功能测试正常无故障，线路整齐，接线牢固。

（5）每月在消防控制室用话筒对所选区域播音，检查音响效果。

（6）每季度自动控制方式下，分别触发两个相关的火灾探测器或触发手动报警按钮后，核对启动火灾应急广播的区域、检查音响效果。

（7）每月在公共广播扩音机处于关闭和播放状态下，自动和手动强制切换火灾应急广播。

（8）每季度用声级计测试启动火灾应急广播前的环境噪音，当大于60dB时，重复测量启动火灾应急广播后扬声器播音范围内最远点的声压级，并与环境噪音对比。

附件三：配电房设备设施管理办法

一.试验、维护范围

1.试验服务范围

乙方对采购人委托的属采购人产权部分的高、低压电气设备进行试验（因外线路停电不受本公司控制，进线开关、令克等设备电源侧部分不在试验范围）。

2.维护服务范围

采购人委托乙方维护的属采购人产权部分的高、低压电气设备（因外线路停电不受乙方控制，进线开关、令克等设备电源侧部分不在维护范围）。

二.试验、维护项目

1.试验方式：在合同签订的后半服务期内乙方对采购人的电气设备进行一次试验工作，乙方按约定时间准时到达地点,乙方工作人员按本协议的服务内容采用现场停电工作的方式进行。

2.试验内容

2.1客户产权电气设备预防性试验服务内容：（表1：客户产权电气设备预防性试验服务内容）

2.2 维护服务项目：

2.2.1停电定检项目（表2：维护服务内容）

2.2.1.1年度变压器停电定检服务，定检服务周期为每年一次。

2.2.1.2取油浸式变压器油化验，周期为三年一次（第一次参加维护时当年取油进行化验）。

2.2.1.3对委托维护的高压盘柜及柜内一二次设备进行检查。

2.2.1.4对委托维护的低压盘柜及柜内一二次设备进行检查。

2.2.1.5对配电房内或户外电气设备周边环境进行清理。

2.2.2不停电巡检项目（表2：维护服务内容）

2.2.2.1对变压器高、低压部分进行巡视，巡检次数根据采购人需求确定。

2.2.2.2对委托维护的高压盘柜及柜内一二次设备进行巡视，巡检次数根据采购人需求确定。

2.2.2.3对委托维护的低压盘柜及柜内一二次设备进行巡视，巡检次数根据采购人需求确定。

三.乙方职责：

1.乙方须严格执行国家能源局《DL/T 596-2021 电力设备预防性试验规程》、《DL/T995-2016继电保护和电网安全自动装置检验规程》及产品技术标准进行试验，试验结果仅对试验当时特定的试验环境下试品负责。

2.乙方接受采购人委托对其电气设备进行倒闸操作，如乙方未按《操作规程》进行操作导致的电气设备损坏，责任由乙方承担。

3.乙方发现采购人电气设备存在安全运行隐患时，及时向采购人提出书面整改建议并督促处理。若乙方未对采购人电气设备存在的安全隐患提出整改建议而导致采购人设备故障及用电安全事故，责任由乙方承担，赔偿最高金额为本协议的协议金额。

4.电气设备缺陷整改涉及到外部线路停电配合时，配合采购人做好向供电局办理申请线路停电报告手续工作。

5.乙方建立24小时值班热线及时处理采购人电气设备的报修，乙方接到报修电话后在抢修时限一个小时内到达事故现场（市区快环以内）。

6.乙方在电气设备试验、防护等施工过程中因乙方责任引起的安全事故，责任由乙方承担。

7.乙方免费处理一次采购人的高压开关、低压总开关无法分合闸操作处理（当设备故障无法正常操作，需提供安装服务、安装材料或设备更新不在免费项目范围）。

8.除本协议规定的免费处理事故项目外，采购人委托乙方进行设备安装、进行事故立项处理工程时，乙方按实际工程量根据施工当期现行全国统一预算定额及相关取费标准出具预算书，采购人书面同意后方可进行施工。安装工程所需材料由乙方按照用电安装规程的相关标准提供，材料费用由采购人支付；若采购人自行购买设备材料，采购人需出示有关设备材料出厂合格证及安装前交接试验合格报告，否则乙方有权利拒绝进行施工。

9.乙方对采购人提出的用电咨询做出免费解答。

（表1：客户产权电气设备预防性试验服务内容）

	主要试验设备
	主要试验内容

	变压器
	绝缘电阻测试、直阻测试、交流耐压、变压器变比测试

	高压进线柜
	绝缘电阻测试、交流耐压（因外线路停电不受本公司控制，进线开关线路侧设备不在试验范围）

	高压计量柜
	绝缘电阻测试、交流耐压

	高压母联柜
	绝缘电阻测试、交流耐压

	高压出线柜
	绝缘电阻测试、交流耐压

	低压进线柜
	绝缘电阻测试、电流回路及表计检测

	低压电容柜
	绝缘电阻测试、电容测试

	高压出线电缆
	绝缘电阻测试

	高压进线电缆
	绝缘电阻测试、交流耐压\局放

	低压电缆
	绝缘电阻测试

	高压避雷器
	绝缘电阻测试、直流参考电压及泄漏测试

	继电保护
	保护定值整定及校验

	备 自 投
	备用电源自动投入测试

	变压器油样
	油样常规试验

	高压令克
	绝缘电阻测试、交流耐压

	高压负荷开关
	绝缘电阻测试、交流耐压

	接 地 网
	接地电阻测试

	发 电 机
	发电机闭锁试验、本体试验(绝缘、直流电阻)、自动试验及一次接线图绘制

	蓄 电 池
	蓄电池容量测试，放电试验

	安全工器具
	绝缘靴、绝缘手套、令克棒、验电器

	仪表
	精度校验

	其它设备
	


表2：维护服务内容
	不停电巡视部分
	主要巡视设备（部位）
	主要检查内容
	备注

	干式变压器
	外观检查
	变压器有无积尘、绕组绝缘有无破裂、支柱绝缘子有无破裂、外壳接地是否良好
	

	
	变压器负荷监测
	变压器三相电流、电压是否平衡、是否超额定负荷
	

	
	高、低压接线柱
	有无安装绝缘护套、测温仪检测接点有无发热现象
	

	
	变压器运行声音
	有无异响（应为连续的嗡嗡声）
	

	
	高压组别联接杆
	有无断裂痕迹、绝缘距离是否符合要求(>12.5cm)
	

	
	变压器铁芯温度
	测温枪检测铁芯温度（铁芯温度＜120℃）
	

	
	变压器温控仪
	运行是否正常、温度显示是否正确
	

	
	变压器散热风机
	启动及运行是否正常、有无碰壳现象
	

	油浸式变压器
	外观检查
	有无积尘、有无树枝、藤蔓、杂草等异物靠近、高低压套管有无破裂、渗油、外壳接地是否良好
	

	
	变压器负荷监测
	变压器三相电流、电压是否平衡、是否超额定负荷
	

	
	高、低压接线柱
	有无安装绝缘护套、测温仪检测接点有无发热现象
	

	
	呼吸器
	观察有无变色
	

	
	胶珠、密封胶垫
	观察有无破损、老化、渗油。
	

	
	顶层油温
	测温枪检测油面温度（顶层油温＜85℃）
	

	
	油位
	观察有无缺油现象
	

	
	变压器运行声音
	有无异响（应为连续的嗡嗡声）
	

	户内高压设备
	高压进线柜
	如盘柜设有观察窗，从观察窗观察进线开关合闸是否到位，高压进线电缆头、高压避雷器、绝缘子、套管、CT等柜内设备有无放电，柜内有无孔洞未堵，静听柜内有无异响。带电、分、合闸等指示灯是否正常。测温枪从观察窗检测柜内各接点温度是否过高。柜内有无积尘、蜘蛛网等。
	因外线路停电不受本公司控制，进线开关线路侧触头及其它设备（如避雷器、电缆头等）不在维护范围

	
	高压计量柜
	如盘柜设有观察窗，从观察窗观察绝缘子、套管、PT等柜内设备有无放电，柜内有无孔洞未堵，静听柜内有无异响。柜内有无积尘、蜘蛛网等。
	

	
	高压母联柜
	如盘柜设有观察窗，从观察窗观察母联开关合闸是否到位，绝缘子、套管、等柜内设备有无放电，柜内有无孔洞未堵，静听柜内有无异响。测温枪从观察窗检测柜内各接点温度是否过高。柜内有无积尘、蜘蛛网等。
	

	
	高压出线柜
	如盘柜设有观察窗，从观察窗观察出线开关合闸是否到位，高压出线电缆头、高压避雷器绝缘子、套管、等柜内设备有无放电，有无孔洞未堵，静听柜内有无异响。带电、分、合闸等指示灯是否正常。测温枪从观察窗检测柜内各接点温度是否过高。柜内有无积尘、蜘蛛网等。钳形电流表检测电流是否超负荷。
	

	户内低压设备
	低压进线柜
	进线刀开关接触是否良好，分、合闸等指示灯是否正常。低压断路器运行是否有异响。一、二次线是否有发热、烧焦现象。测温枪检测各接点温度是否过高。有无积尘、蜘蛛网等。有无孔洞未堵。柜门、锁有无损，柜门开、闭是否正常。
	

	
	低压计量柜
	电度表铅封是否完好，一、二次线是否有发热、烧焦现象，有无积尘、蜘蛛网等。有无孔洞未堵。
	

	
	低压母联柜
	母联开关接触是否良好，分、合闸等指示灯是否正常。一、二次线是否有发热、烧焦现象。测温枪检测各接点温度是否过高。有无积尘、蜘蛛网等。有无孔洞未堵。柜门、锁有无损，柜门开、闭是否正常。
	

	
	低压出线柜
	出线刀开关接触是否良好，分、合闸等指示灯是否正常。出线低压断路器、空气开关运行是否有异响。一、二次线是否有发热、烧焦现象。测温枪检测各接点温度是

否过高。有无积尘、蜘蛛网等。有无孔洞未堵。柜门、锁有无损，柜门开、闭是否正常。钳形电流表检测电流是否超负荷，电压是否正常。
	

	
	电容柜
	是否投入无功补偿，是否满足无功补偿。刀开关接触是否良好，接触器有无故障。电容外观检查有无变形。一、二次线是否有发热、烧焦现象。
	

	
	低压配电箱
	总进线开关运行是否有异响，一、二次线是否有发热、烧焦现象。电度表铅封是否完好。测温枪检测各接点温度是否过高。有无积尘、蜘蛛网等。有无孔洞未堵。柜门、锁有无损，柜门开、闭是否正常。
	

	停电定检部分
	主要检查（部位）
	主要检查内容
	备注

	干式变压器
	外观检查
	除尘、绕组绝缘有无破裂、免费护理一次支柱绝缘子
	

	
	高、低压接线柱
	高、低压接线、导杆本体有无松动、进行紧固
	

	
	高压组别联接杆
	高压组别联接杆有无松动、进行紧固
	

	
	调压分接联片
	调压分接联片螺丝紧固
	

	
	变压器温控仪、风机
	运行是否正常、启动是否正常、有无碰壳现象
	

	
	变压器各部位螺栓
	变压器各部位螺栓紧固，绝缘垫块有无位移、松动或脱落
	

	油浸式变压器
	外观检查
	清扫积尘、清除靠近变压器的树枝、藤蔓、杂草等异物靠近、高低压套管有无破裂、渗油、外壳接地是否良好、免费护理一次变压器胶珠、套管胶垫，
	

	
	高、低压接线柱
	高、低压接线、导杆本体有无松动
	

	
	呼吸器
	免费护理一次呼吸器
	

	
	胶珠、密封胶垫
	免费护理一次胶珠、密封胶垫
	

	
	调压阀
	档位调节是否正常
	

	
	油标
	油位是否正常
	

	
	令克
	免费护理一次高压跌落式令克保险丝
	

	
	取油样
	油样试验
	三年一次

	户内高压设备
	高压进线柜
	检查开关分、合闸操作是否正常，开关机械传动部加润滑油。检查一、二次接线有无烧坏，绝缘部位有无放电痕迹。检查指示灯、仪表是否正常。封堵柜内孔洞。检查柜门、锁有无损坏，柜门开、闭是否正常。清扫柜内有无积尘、蜘蛛网。
	外部线路停电配合情况下进行；无异常情况不能专门办理外线停电配合检查

	
	高压计量柜
	检查一、二次接线有无烧坏，绝缘部位有无放电痕迹。封堵柜内孔洞。检查柜门、锁有无损坏，柜门开、闭是否正常。清扫柜内积尘、蜘蛛网。
	在征得供电局同意的情况下方可拆除铅封开柜检查

	
	高压母联柜
	检查开关分、合闸操作是否正常，开关机械传动部加润滑油。检查一、二次接线有无烧坏，绝缘部位有无放电痕迹。封堵柜内孔洞。检查柜门、锁有无损坏，柜门开、闭是否正常。检查指示灯、仪表是否正常。清扫柜内积尘、蜘蛛网。
	

	
	高压出线柜
	检查开关分、合闸操作是否正常，开关机械传动部加润滑油。检查一、二次接线有无烧坏，绝缘部位有无放电痕迹。检查指示灯、仪表是否正常。封堵柜内孔洞。检查柜门、锁有无损坏，柜门开、闭是否正常。清扫柜内积尘、蜘蛛网。
	

	户内低压设备
	低压进线柜
	检查刀开关、断路器分、合闸操作是否正常，开关机械传动部加润滑油。检查一、二次接线有无烧坏，绝缘部位有无放电痕迹。检查指示灯、仪表是否正常。封堵柜内孔洞。检查柜门、锁有无损坏，柜门开、闭是否正常。清扫柜内积尘、蜘蛛网。
	

	
	低压计量柜
	检查一、二次接线有无烧坏，绝缘部位有无放电痕迹。封堵柜内孔洞。检查柜门、锁有无损坏，柜门开、闭是否正常。清扫柜内积尘、蜘蛛网。
	在征得供电局同意的情况下方可拆除铅封开柜检查

	
	低压母联柜
	检查刀开关、断路器分、合闸操作是否正常，开关机械传动部加润滑油。检查一、二次接线有无烧坏，绝缘部位有无放电痕迹。检查指示灯、仪表是否正常。封堵柜内孔洞。检查柜门、锁有无损坏，柜门开、闭是否正常。清扫柜内积尘、蜘蛛网。
	

	
	低压出线柜
	检查刀开关、断路器、空气开关分、合闸操作是否正常，开关机械传动部加润滑油。检查一、二次接线有无烧坏，绝缘部位有无放电痕迹。检查指示灯、仪表是否正常。封堵柜内孔洞。检查柜门、锁有无损坏，柜门开、闭是否正常。清扫柜内积尘、蜘蛛网。
	

	
	电容柜
	检查无功补偿装置是否正常。刀开关、接触器有、无故障。更换外观检查有无变形的电容。检查一、二次接线有无烧坏，绝缘部位有无放电痕迹。检查指示灯、仪表是否正常。封堵柜内孔洞。检查柜门、锁有无损坏，柜门开、闭是否正常。清扫柜内积尘、蜘蛛网。
	

	
	低压配电箱
	总进线开关分、合是否正常，检查一、二次线是否有发热、烧焦现象。清扫柜内积尘、蜘蛛网等。封堵孔洞。柜门、锁有无损，柜门开、闭是否正常。
	


附件四：地下室柴油发电机设备设施管理办法

柴油发电机组保养与维修方案

1.1安全提示

无论何时，当打开控制屏时，必须采取必要的防护措施，以防可能发生的触电事故。只有专业人员才能维修机组。

1.2 例行维护

主供电机组维护周期应参考制造商手册，由运行时间确定。由于备用机组不经常使用，维护周期分为日、周、半年、年。参看制造商详细说明。例行维护包括以下几节。

1.3日维护

1) 检查燃油、冷却液、润滑油是否有泄漏。

1.4周维护

1)检查发动机润滑油和冷却液标高。

2)检查电池组充电器。

1.5月维护

1)检查运行时机组是否有异常振动、过多废气、过大噪声或冷却液、燃油泄漏。经常性试运行可润滑发动机部件，可以提高起动可靠性:防止电路接头氧化:消耗燃油防止变质。备用机组空载运行时，时间在 25--35 分钟即可，每月应致少试运行1次

2)检查散热器是否有渗漏或连接松动。

3)检查燃油标高和输送泵状况。

4)检查排气系统是否有泄漏或过大阻力，排放冷凝液。

5)检查发电机组进气口通风阻力，检查保养工具齐全。

1.6半年维护

1)检查发动机润滑油及支路滤清器。

2)检查输油软管有无擦伤状况，检查电气安全控制设备和报警器。

3)清除机组油脂、滑油、灰尘等沉积物。

4)检查输电线接头、断路器和切换开关。

5)模拟市电停电，验证机组起动性能和预期的额定承载能力，检查自动切换开关及备用电源相关配置。

1.7  年维护

1)检查风扇叶片、皮带轮和水泵。

2)紧固机组紧固件。

3)检查发电机输出与控制盒，检查并紧固所有线路接头测量并记录发电机绕组绝缘电阻。

4)手动操作检查发电机主回路断路器。

5)如果机组通常仅空载或轻载试运行，负载在额定负载加5%以上，一年应至少开机 6小时。

6)机房进水或太潮湿时，开机前应测试发电机绝缘状况最终负荷加载前应做初步测试。并以此作为例行测试的基准。(需参照发电机说明书)

7)备用机组，一年应至少进行一次彻底的保养，包括更换机油、机油滤清器、清洁空气滤清器，更换水滤清器柴油滤清器等，1年更换一次机油滤清器，柴油滤清器，空气滤清器和机油；每个月全面检查一次电气线路和机械部分；每年清洗一次冷却水箱。

1.8发电机维护保养(详见发电机维护保养说明书)

1)发电机切忌受潮，存放时，必须放在干燥的地方。

2)存放或运转中，尽量避免尘垢、水滴、金属屑等杂物的侵入。

3)注意发电机通风和发热情况，注意电流和电压勿使超载。

4)勿使发电机置于水蒸气、灰尘太多和可燃气体多的地方使用。

5)应常检查硅元件上是否有尘埃，并拧紧螺栓紧固件。

6)检查励磁装置的元件是否有脱焊、断头、松动现象。



